消防安全隐患整治要求、检查标准和方法

一、消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。 | 1.火灾探测器周围 1.5m 内无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物。 2.火灾探测器探测到烟气后，向火灾报警控制器发出火警信号。 3.按下手动火灾报警按钮后，向火灾报警控制器发出火警信号。 4.火灾报警控制器各元件应能正常显示，无故障、屏蔽显示，主备电源应能自动切换。 | 1.核对火灾探测器点位是否与图纸一致。 2.将火灾报警控制器置于“手动”状态，采用发 烟装置（可采用烟枪、蚊香或香烟来模拟烟雾） 向感烟探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯 和火灾报警控制器的火警信号显示。 3.核对手动火灾报警按钮点位是否与图纸一致。 将火灾报警控制器置于“手动”状态，按下手动 火灾报警按钮，查看手动火灾报警按钮报警确认 灯和火灾报警控制器的火警信号显示。 4.检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常， 打印机是否处于开启状态；关闭火灾报警控制器 主电源，观察备用电源能否启动供电；检查是否 存在屏蔽、故障、监管、反馈等信号，反馈和监 管信号要逐一说明原因。 |
| 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明 显标志。 | 消防水泵控制柜上的水泵控制按钮应设置在“自 动”档。 | 日常巡查，检查消防水泵控制柜上的水泵控制按 钮设置状态，如不在自动档，应立即旋至自动挡。 |
| 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。 | 1.消防水泵接到火警确认信号应立即启泵并正常工作。 2.防火卷帘应完好，接到下降信号后，应能正常启动降落；电动故障时，应能手动下降。 3.机械防烟排烟系统接到火灾确认信号能正常启动。 | 1.打开湿式报警阀试水阀门，消防水泵应能自动 启动。消防控制室内的消防联动控制器的手动控 制盘应能直接启停消防泵。 2.检查导轨内是否有妨碍卷帘下降的障碍物；手 动机构是否有效；无机纤维复合防火卷帘特别注 意其折叠部位是否存在开线等不完整情形。 3.同一防火分区内的火灾探测器或手动火灾报警 按钮等累计两个报警信号触发送风口和送风机启 动。同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的 报警信号，触发排烟口、排烟窗和排烟阀开启， 同时停止该防烟分区的空气调节系统。 |
| 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。 | 消火栓系统、自动喷水灭火系统的主要阀门应悬挂“常开”、“常关”等标识标牌，并按悬挂要求将阀门置于“常开”、“常关”状态。 | 1.日常巡查，检查消火栓系统、自动喷水灭火系 统上各阀门的开闭状态，确保按照设计要求，阀 门应处于其设计状态。 2. 打开自动喷水灭火系统末端试水装置，系统应 能自动启动。 3.连接消火栓出水口、水带和水枪，打开消火栓 出水口阀门，应能正常动作且出水压力符合要求。 |

二、电动自行车违规停放充电整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入室。学生、员工宿舍等有人员居住的场所 内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。 | 建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域和师生员工宿舍等人员居住场所无电动自行车存放及充电。电动自行车应至专用充电区域充电，不应在室内充电及将拆卸后的电池带入室内充电，也不应从室内飞线向电动自行车充电。 | 1.加强日常巡查，安保物业等人员应落实网格化巡查工作，对发现将电动车违规停放和拆卸电池带入室内充电的行为进行劝阻，对不听劝阻的及 时报告学校相关部门。 2.安保物业等管理部门应开展防范常识宣传和典型火灾案例警示教育，与师生员工签订电动自行车不入室充电协议。 |
| 电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距 离。 | 电动自行车集中停放场所与建筑其他功能部位应设置实体墙分隔，分隔墙上确需开门时，应为防火门。集中停放充电区域应明确管理单位和管理人员，电动自行车停放充电场所不应存放易燃、可燃物品。 | 1.检查墙体是否为不燃材料，是否完整牢固。 2.检查防火门上粘贴的标牌，是否为防火门。 3.现场检查电动自行车停放充电场所，除用作电动自行车停放和充电外，不应用作其他用途。 |

三、疏散通道不畅通整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。 | 1.建筑疏散走道、安全出口的数量、位置、净宽等应与原设计一致。 2.建筑疏散走道、疏散楼梯间及其前室内严禁被封闭、堵塞和占用。 3.疏散楼梯间及其前室门，安全出口严禁上锁。 | 1.查看建筑各层平面图中疏散走道、安全出口的数量、位置及净宽。 2.实地查看疏散走道、疏散楼梯间及其前室、安全出口的现状。 |
| 人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救 援障碍物的，必须拆除。 | 校园内教学楼、食堂、图书馆、实验楼、宿舍等人员密集场所严禁在门窗上设置广告牌、铁栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物。 | 实地查看场所门窗现状。 |
| 建筑之间严禁违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。 | 1.建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地等应与原设计保持一致。 2.建筑之间严禁违规搭建遮雨棚、临时建筑物或堆物占用建筑防火间距。 3.消防车道、消防车登高操作场地上严禁违规设置隔离桩、栅栏墙、绿化、临时建筑等。 | 1.查看总平面图中建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地的设置。 2.实地查看建筑防火间距、消防车道、消防车登高操作场地现状。 |
| 师生员工宿舍等有人员住宿的场所，安全出口必须 24 小时保持畅通。人员聚集场所在使用期间，安全出口必须保持畅通。 | 1.师生员工宿舍等有人员住宿的场所疏散楼梯间及其前室门，安全出口必须 24 小时保持畅通。 2.人员聚集场所使用期间，疏散楼梯间及其前室门，安全出口必须保持畅通。 | 1.实地查看场所各层疏散楼梯间及其前室门，首层疏散门、疏散外门现状。 2.当合用疏散体系时，要确保其他场所停用关闭期间疏散畅通。 |

四、违规存放易燃易爆危险品整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 人员密集场所、居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等 警示标志，并安排专业人员管理。 | 1.师生员工集体宿舍等人员密集场所、居住场所内严禁违规使用、储存易燃易爆危险品。 2.实验室、仓库、施工工地等场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。 | 实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状。 |
| 校园内各场所违规堆放易燃可燃物品，可能引发火灾造成人员伤亡的，必须及时清理。 | 1.校园内建筑的附属仓库应与设计时一致，并应确保该附属库房内的建筑消防设施完整好用。不得擅自将非设计时的附属库房作为库房使用，违规大量堆放物品。 2.易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级，层数应为 1 层，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过 20 ㎡。 | 1.实地查看场所使用、储存易燃易爆危险品现状； 2.检查易燃易爆危险品库建筑构件的燃烧性能。 |
| 危化品仓库超量存放易燃易爆原材料或者半成品的，必须及时搬离、清理。 | 内设置易燃易爆危险物品中间仓库时，易燃易爆危险物品中间仓库应靠外墙布置，易燃易爆原材料或者半成品的储量不宜超过 1 昼夜的需要量。 | 核对实际所需易燃易爆原料、半成品 1 昼夜需求 量，实地查看中间仓库内易燃易爆原材料或者半 成品的储量。 |

五、违规使用易可燃材料装修装饰整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 学生、员工宿舍等人员密集场所，施工工地办公、住宿等临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。 | 1.人员密集场所严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板搭建功能用房。 2.功能用房内的隔断材料严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板。 | 1.查阅内装修工程档案。 2.可采用现场取样燃烧的方法初步测试装修材料的燃烧性能。 |
| 现有高层建筑、商住楼等场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，必须严格落实现场监护和防范措施。 | 1.建筑外墙应悬挂警示提示标志牌，标志牌应包含保温材料性质、周边严禁燃放烟花爆竹、外墙材质和形式（如：水泥、铝板、石材干挂）等内容。 2.建筑外墙不应有脱落、空隙等现象，保温材料不应裸露。 3.涉及外墙动火作业的，应开具动火证，明确动火的时间和范围，动火时配备动火监护人、灭火器材。确需在裸露保温层上直接进行电气焊接或其他明火作业的，应在电焊部位周 围采用覆盖灭火毯等防火保护措施。 | 1.查询高层专项整治台账，自查建筑外墙保温材料性质。 2.查阅施工档案，确定施工时所使用的外保温材料的材质和形式。 3.无法确定外保温材料燃烧性能时，可取样送至本市专门机构检测。 |
| 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。 | 1.建筑内部的配电箱、插座等不应直接安装在易燃可燃的装修材料上。 2.电气线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管或采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。 3.电气线路穿越具有聚氨酯材料的保温层时，应采取穿金属导管等防火保护措施。 | 1.查阅装修档案，确定配电箱、控制面板、 接线盒、开关、插座等部位的装修材料性能。 2.通过设备检修口查看吊顶内的电气线路是否按规定穿管保护。 |
| 大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。 | 1.展台材料、地面应采用不低于 B1 级的装修材料； 2.展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用 A 级装修材料； 3.在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内，与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用不燃装修材料。 | 1.查阅装修工程档案。 2.可采用现场取样燃烧的方法初步测试装修材燃烧性能。 3.现场检查均无法判断是否为难燃材料时，可取样送至本市专门机构检测。 |

六、防火分隔不到位整治要求、检查标准和方法

| 整治要求 | 检查标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。 | 建筑的地下或半地下部分与地上部分应在首层采用实体墙和乙级防火门将地下室或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显的标志。 | 现场检查楼梯间在地下层与地上层连接处是否进行有效防火分隔，防火隔墙是否分隔到位，门是否为乙级防火门且保持完好有效。 |
| 建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的，必须用防火隔墙或者防火门完全分隔。校园内有森林的须与师生员工生活区域进行物理隔离。 | 1.底层为商业性质的住宅建筑、商住建筑，商铺与住宅建筑消防安全疏散应分开独立设置。 2.裙房为商业性质的住宅建筑、商住建筑，裙房与住宅主楼消防安全疏散应分开独立设置。 3.汽车库、非机动车库与住宅建筑、商住建筑应采用防火墙和防火门分隔。 4.对于“三合一”场所，应立即清退住宿人员；对拆违实施部门认定为违法建筑的，应自行拆除或同意助拆，对不愿自行拆除的纳入违法建筑库，协调相关部门联合落实强拆措施。 5.校园内有森林的须与师生员工生活区域进行物理隔离，设置实体墙或者网墙防范火种入林。 | 现场查看分隔情况，防火隔墙是否存在门、窗、洞口，是否分隔完全。校园内森林是否与师生员工生活区域实现物理隔离。 |
| 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。 | 1.防火隔墙：防火隔墙上不应损，不得随意开设洞口，有管道穿越的区域应封堵到位，不应有孔洞、缝隙。 2.疏散走道两侧隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。 3.防火卷帘：应通过手动、自动的方式测试防火卷帘是否按原设计的逻辑关系动作。 4.防火门：常闭式防火门不应处于开启状态；常开式防火门不应用插销将门扇固定在开启位置。防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好。 5.防火窗：其外观应完好无损、安装牢固；手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置，窗扇应能灵活开启，并完全关闭；有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封 件应牢固、完好。 | 对建筑内防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗进行逐个排查，对照标准查看损坏情况。可通过吊顶检修口查看防火隔墙分隔情况。 |
| 楼梯间、前室常闭式防火门敞开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。 | 1.防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门用具有顺序自行关闭的功能。防火门关闭后应具有防烟性能。 2.防火门标识应醒目，开启方向上无影响开启的障碍物；常闭式防火门使用插销、门吸等物件不应处于开启状态；常开式防火门不应用插销将门扇固定在开启位置。防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好。 | 逐个检查楼梯间、前室的防火门，对照标准查看防火门情况。 |
| 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。 | 1.建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 2.建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 现场检查电缆井、管道井封堵是否到位，如存在间隙则封堵不严密。 |
| 住宿场所违规改建、违章用火、用电、用气、消防安全管理薄弱。必须严格按照标准要求进行设计、审批，落实消防安全管理人员，做好消防安全管理工作。 | 1.15 间以上的规模租赁住宿场所，其消防设计按照规范中“旅馆”的消防技术标准执行。 2.电动自行车在室内停放或充电必须设置专门的房间作为充电间，并应与其他部位有效防火分隔；有人居住的房间内不得使用液化气钢瓶和电磁炉，必须设置专门的房间作为公共厨房，并应与其他部位有效防火分隔。 | 1.规模租赁住宿场所、宿舍等可查阅相关审批手续、图纸，排查是否按照相应标准进行设计。 2.检查电动自行车充电间是否单独设置，液化气钢瓶和电磁炉是否搬离住人房间。 |

七、重点岗位人员责任不落实整治要求、检查标准或方法

| 整治要求 | 检查标准或方法 |
| --- | --- |
| 单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职 责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。 | 1.查看单位消防安全管理台账，检查是否以文件形式明确消防安全责任人、管理人及其职责。 2.对于消防安全责任人、管理人及其职责近期重新发文明确的，现场检查单位是否在醒目位置进行公示。 |
| 消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的， 必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗， 在紧急情况下能熟练操作设施设备。 | 1.现场检查消防控制室是否落实 24 小时值班、每班不少于 2 人的值班制度。 2.现场检查值班人员是否取得消防职业资格证书。 3.抽查值班人员是否能在紧急情况下能熟练操作设施设备，至少做到“接到火灾报警信号后，立即以 最快方式确认火灾，立即确认火灾报警联动控制器处于自动状态，同时拨打 119 报警，立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告单位负责人。” |
| 微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的， 必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确 保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效 处置初起火灾。 | 1.现场随机部位拉动微型消防站人员，检查是否能够三分钟到场处置，如不能实现微型消防站应按照“一站多点”模式设置。 2.抽查微型消防站人员是否熟知“三知四会一联通”要求，即“知道消防设施和器材位置、知道疏散通道和出口、知道建筑布局和功能；会组织疏散人员、会扑救初期火灾、会穿戴防护装备、会操作消防器材；微型消防站队员要与就近消防队和本单位负责消防安全的人员保持通信联络畅通。” |

八、日常管理机制不健全整治要求、检查标准或方法

| 整治要求 | 检查标准或方法 |
| --- | --- |
| 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养， 并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养 制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有 效，并如实制作检测维保记录，存档备查。 | 1.查看单位消防设施维护保养记录，检查最近 1 年内是否定期组织维护保养。（设有自动消防系统的单位，应当委托具备相应资质的维修保养机构每月对自动消防系统至少进行一次维修保养）。 2.查看单位消防设施检测记录，检查是否做到每年至少一次全面检测。（设有自动消防系统的单位，应当委托具备相应资质的检测机构每年对自动消防系统至少进行一次全面检测）。 3.现场抽查单位火灾自动报警系统、消防水系统、机械防排烟系统等消防设施是否完好有效。 |
| 单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的， 必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾 隐患并妥善处置；消防安全重点单位必须每日开 展防火巡查，人员聚集场所在使用期间必须每二 小时开展一次防火巡查，必须加强夜间防火巡查。 | 1.对于一般单位，查看单位消防安全管理台账，检查是否制定防火检查制度，是否实行每季度至少一次防火检查，并及时发现、处置火灾隐患。 2.对于重点单位，查看单位消防安全管理台账，检查是否制定防火巡查、检查制度，确定巡查的人员、内容、部位和频次，是否实行每日防火巡查、实行每月至少一次防火检查。 3.对于人员聚集场所，查看单位消防安全管理台账，检查使用期间是否每 2 小时开展一次防火巡查，是否加强夜间防火巡查。 |
| 单位存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐 患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措 施，确保消防安全。 | 1.查看单位消防安全管理台账，检查是否进行火灾隐患整改情况记录，是否及时组织消除火灾隐患。 2.现场抽查未完成整改的火灾隐患，检查是否加强隐患整改期间的安全防范措施。 |

九、宣传教育培训不深入整治要求、检查标准或方法

| 整治要求 | 检查标准或方法 |
| --- | --- |
| 一般单位员工必须了解本场所火灾危险性，会报 警、会灭火、会逃生。 | 1.检查新入职员工岗前培训台账，提问岗位火灾危险性。 2.现场抽查提问员工消防安全常识。 |
| 单位必须落实消防培训预案演练制度。 | 1.查阅单位消防教育培训台账，灭火和应急预案制作及演练台账，是否做到每半年一次。 2.现场抽查提问员工对岗位防火灭火措施及建筑消防设施、灭火器材的操作使用能力。 |
| 必须掌握校外租住房屋的学生具体情况，重点加 强消防安全教育指导。 | 1.对校外住宿学生要落实一对一消防安全培训教育，掌握紧急情况下的自救他救知识。 2.要定期摸排校外租房学生情况，及时掌握租房学生家庭、身体和心理等各方面的变化。 3.要有专人负责定期走访查看校外住宿学生的场所及周边环境，检查所住房屋消防安全设施情况，确保无消防安全隐患。 |

备注：单位在开展消防安全自查排查时，可参考上述方法、标准，但不限于以上方法和标准。